实验室危险化学品分类储存规范与安全防护指南

一、管控类化学品分类储存规范指南

| 管制类别 | 品名 | 危险特性 | 管理要求 | 存放要求 | 推荐储存柜 | 共存禁忌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 易制毒品 | 硫酸 | 强酸性、腐蚀性、助燃、强氧化性、脱水性 | 双人双锁、预申购、账实相符 | 阴凉、干燥、通风、防腐、有二次容器 | 通风防腐柜 | 易（可）燃物、遇酸产生有害气体的盐类、碱类、高锰酸钾、高氯酸、还原剂 |
|  | 盐酸 | 强酸性、腐蚀性 | 双人双锁、预申购、账实相符 | 阴凉、干燥、通风、防腐 有二次容器 | 通风防腐柜 | 易（可）燃物、遇酸产生有害气体的盐类、碱类、胺类 |
|  | 溴素 | 腐蚀性、助燃、强氧化性 | 双人双锁、预申购、账实相符 | 阴凉、通风 、远离火源热源、有二次容器 | 通风防火耐腐蚀柜 | 易（可）燃物、还原剂 |
|  | 三氯甲烷 | 遇明火产生剧毒气体 | 双人双锁、预申购、账实相符 | 阴凉、通风 、远离火源热源、有二次容器 | 通风防火耐腐蚀柜 | 易（可）燃物、碱类、铝 |
|  | 苯乙酸 | 可燃 | 双人双锁、预申购、账实相符 | 远离火源热源 | 防火柜 | - |
|  | 醋酸酐 | 易燃 | 双人双锁、预申购、账实相符 | 阴凉、干燥、通风 、远离火源热源、有二次容器 | 通风防火防爆柜 | 碱类、酸类、醇类、氧化剂、还原剂、活性金属粉末 |
|  | 乙醚 | 易燃、易爆炸 | 双人双锁、预申购、账实相符 | 阴凉、通风 、远离火源热源、加稳定剂、有二次容器 | 通风防火防爆柜 | 氧化剂 |
|  | 哌啶 | 易燃 | 双人双锁、预申购、账实相符 | 阴凉、通风 、远离火源热源、有二次容器 | 通风防火防爆柜 | 氧化剂、酸类 |
|  | 甲苯 | 易燃 | 双人双锁、预申购、账实相符 | 阴凉、通风 、远离火源热源、有二次容器 | 通风防火防爆柜 | 氧化剂 |
|  | 丙酮 | 易燃 | 双人双锁、预申购、账实相符 | 阴凉、通风 、远离火源热源、有二次容器 | 通风防火防爆柜 | 氧化剂、还原剂、碱类 |
|  | 甲基乙基酮 | 易燃 | 双人双锁、预申购、账实相符 | 阴凉、通风 、远离火源热源、有二次容器 | 通风防火防爆柜 | 氧化剂、还原剂、碱类 |
| 易制毒品 易制爆品 | 高锰酸钾 | 助燃、有条件爆炸、有条件自燃、强氧化性 | 双人双锁、预申购、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风、避光、远离火源热源、有二次容器 | 防火防爆柜 | 易（可）燃物、硫酸、铵盐或过氧化氢、甘油、乙醇、还原剂、有机物 |
| 易制爆品 | 高锰酸钠、硝酸胍 | 助燃、有条件爆炸、有条件自燃、强氧化性 | 双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风、避光、远离火源热源、有二次容器 | 防火防爆柜 | 易（可）燃物、硫酸、铵盐或过氧化氢、甘油、乙醇、还原剂、有机物 |
|  | 硝酸 发烟硝酸 | 强酸性、腐蚀性、助燃、强氧化性 | 双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风 、远离火源热源、有二次容器 | 通风防火防爆耐腐蚀柜 | 碱类、醇类、碱金属、还原剂 |
|  | 高氯酸 | 强酸性、腐蚀性、助燃、加热易爆炸、强氧化性 | 双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风、 远离火源热源、有二次容器 | 通风防火防爆耐腐蚀柜 | 易（可）燃物、碱类、胺类、酸类、还原剂、有机物 |
|  | 硝酸钠、硝酸钾、硝酸铯、硝酸镁、硝酸钙、硝酸锶、硝酸钡、硝酸镍、硝酸银、硝酸锌、硝酸铅 | 助燃、有条件爆炸、氧化性 | 双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风、远离火源热源、有二次容器 | 防火防爆柜 | 易（可）燃物、酸类、硫磺、亚硫酸氢钠、还原剂 |
|  | 氯酸钠（含溶液）、氯酸钾（含溶液）、高氯酸锂、高氯酸钠、高氯酸钾 | 助燃、有条件爆炸、氧化性 | 双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风、远离火源热源、有二次容器 | 防火防爆柜 | 易（可）燃物硫、磷、酸类、还原剂、有机物 |
|  | 氯酸铵、高氯酸铵 | 腐蚀性、助燃、易爆炸、氧化性 | 双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风、远离火源热源、有二次容器 | 防火防爆柜 | 易（可）燃物硫、磷、酸类、卤素、还原剂、金属氧化剂、有机物 |
|  | 重铬酸锂、重铬酸钠、重铬酸钾、重铬酸铵 | 强腐蚀性、助燃、有条件爆炸、氧化性 | 双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风、远离火源热源、有二次容器 | 防火防爆柜 | 易燃（可）燃物、酸类、醇类、硫、磷、、硝酸盐、氯酸盐、还原剂、有机物 |
|  | 过氧化氢溶液、过氧化锂、过氧化钠、过氧化钾、过氧化镁、过氧化钙、过氧化锶、过氧化钡、过氧化锌、超氧化钠、超氧化钾 | 腐蚀性、助燃、有条件爆炸、氧化性 | 双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风、远离火源热源、避光、避免振动、有二次容器 | 防火防爆防腐蚀柜 | 易燃（可）燃物、酸类、醇类、还原剂、重金属、活性金属粉末、有机物、无机物、尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等 |
|  | 过氧化二异丙苯、过氧化氢苯甲酰、过氧化脲 | 腐蚀性、助燃、有条件爆炸、氧化性 | 双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风、远离火源热源、有二次容器 | 防火防爆柜 | 易燃（可）燃物、还原剂 |
|  | 过乙酸 | 腐蚀性、易燃、易爆炸 | 双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风、 远离火源热源、冷藏、避光、避免振动、加稳定剂、控制浓度、有二次容器 | 通风防火防爆防腐蚀柜（控温） | 易（可）燃物、碱类、金属盐类、还原剂、促进剂、有机物 |
|  | 锂、钠、钾、镁、镁铝粉、铝粉、硅铝、硅铝粉、锌灰、锌粉、锌尘、锆粉 硼氢化锂、硼氢化钠、硼氢化钾 | 遇水放出易燃气体、腐蚀性、遇水遇空气自燃、易爆炸、 | 双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、干燥、通风、远离火源热源、有二次容器 | 防火防爆防腐蚀柜 | 水或水汽、氧化剂、酸类、卤素、卤代烃 |
|  | 金属锆、硫磺 | 易燃、易爆炸 | 双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风、远离火源热源、有二次容器 | 防火防爆柜 | 氧化剂、卤素、金属粉末 |
|  | 六亚甲基四胺、一甲胺及其溶液、1,2-乙二胺、 | 强腐蚀性、易燃、易爆炸 | 双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风、远离火源热源、有二次容器 | 通风防火防爆柜 | 氧化剂、酸类、卤素 |
|  | 二硝基苯酚（含水＜15%）、2,4-二硝基苯酚钠、硝化纤维素[含水＜25%；或含乙醇；或未改型的；或增塑的且含增塑剂＜18%]、4，6-二硝基-2-氨基苯酚钠 | 易燃、易爆炸 | 双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风、 远离火源热源、冷藏、避免振动、撞击、摩擦、有二次容器 | 防火防爆柜 | 氧化剂、碱类、活性金属粉末、有机胺 |
|  | 硝化纤维素[含水≥25%；或含氮≤12.6%；或含氮≤12.6%且含乙醇≥25%]、硝化纤维素溶液[含氮量≤12.6%，含硝化纤维素≤55%] | 易燃、有条件爆炸 | 双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风、 远离火源热源、注意保持湿润剂浓度、有二次容器 | 防火防爆柜 | 氧化剂、碱类、活性金属粉末、有机胺 |
|  | 硝基甲烷、硝基乙烷、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、1，5-二硝基萘、1，8 -二硝基萘、二硝基苯酚（含水≥15%） | 易燃、有条件爆炸 | 双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风、 远离火源热源、注意保持湿润剂浓度、有二次容器 | 防火防爆柜 | 无机碱类、氧化剂、还原剂、酸类、碱类、烃类、胺类 |
|  | 水合肼 | 强腐蚀性、易燃、易爆炸、有条件自燃 | 双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风、避光、 远离火源热源、保持容器密封、避免振动、撞击、有二次容器 | 防火防爆防腐蚀柜 | 氧化剂、多孔物质、金属粉末、酸、卤素、铁或铜的氧化物、锰、铅、铜或其合金、氧化汞、金属钠、氯化亚锡、2,4-二硝基氯化苯 |
| 民用爆炸物 | 硝酸铵 2,4,6-三硝基甲苯(TNT) 2,4,6-三硝基苯酚（苦味酸） 季戊四醇四硝酸酯 | 助燃、易燃、易爆炸 | 建设专用库房、预申购、双人双锁、购买备案、账实相符 | 阴凉、通风、避光、 远离火源热源、避免振动、撞击、有二次容器 | 防火防爆柜 | 易（可）燃物、还原剂、酸类、活性金属粉末、有机物 |
| 有机溶剂 | 乙醇、石油醚、二氯甲烷、甲醇、乙酸乙酯等 | 易燃、有条件爆炸 | 即买即用、账实相符 | 阴凉、通风 、远离火源热源 | 通风防火防爆柜 | 氧化剂、酸类、碱类、碱金属、胺类 |

说明：

- 1.本表未整理健康危害，请勿与食物、日常用品共储，请取用和使用时做好常规防护，操作前认真研读安全技术说明书；
2.本表“腐蚀性”是指因挥发、分解、副反应等原因导致的对容器及柜体的腐蚀，不同化合物腐蚀的材质不同，建议根据性质配置储存柜；
3.危险化学品性质多样，极端条件下（尤其是受热时）易产生有毒有害、易燃易爆气体，因此不易挥发的化合物也建议使用“通风”柜；储存房间应控制温度，原则上应使用防爆电器；
4.危险化学品性质多样，极端条件下易产生有毒有害、腐蚀性化合物，因此除强酸强碱强腐蚀性化合物强制使用二次容器外，其他危险化学品有条件也应配置二次容器；
5.危险化学品一物一性，本表未列举全部危害特性，购买前请认真研读安全技术说明书；

二、危险化学品安全防护指南

| 危险化学品类别 | 储存/使用禁忌 | 安全防护设备 | 个人防护用品 | 火灾种类 | 安全警示标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爆炸品 | 远离火源、热源、易燃物 | 防爆柜、应急喷淋洗眼器、救援包、医药箱 | 防护面具、防护手套、防护服 | -- | 禁止烟火、当心爆炸 |
| 易燃气体 | 远离火源、热源、易燃物、助燃气体 | 气体报警器、应急喷淋洗眼器、救援包、医药箱 | 防护面具、防护手套、防护服 | C | 禁止烟火、当心火灾 |
| 易燃液体 | 远离火源、热源、易燃物 | 应急喷淋洗眼器、救援包、医药箱 | 防护面具、防护手套、防护服 | B | 禁止烟火、当心火灾 |
| 易燃固体、易于自燃的物质（非金属） | 远离火源、热源、易燃物、酸、碱、氧化物，必要时隔绝空气 | 应急喷淋洗眼器、救援包、医药箱 | 防护面具、防护手套、防护服 | A | 禁止烟火、当心火灾、当心爆炸 |
| 易燃固体（金属） | 远离火源、热源、易燃物、酸、碱、氧化物，必要时隔绝空气 | 应急喷淋洗眼器、救援包、医药箱 | 防护面具、防护手套、防护服 | D | 禁止烟火、当心火灾、当心爆炸 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 远离火源、热源、水源 | 应急喷淋洗眼器、救援包、医药箱 | 防护面具、防护手套、防护服 | C | 禁止用水灭火 |
| 氧化性物质和有机过氧化物、氧化性液体 | 远离火源、热源、水源、易燃物、还原剂、有机物 | 应急喷淋洗眼器、救援包、医药箱 | 防护面具、防护手套、防护服 | - | 禁止放易燃物 |
| 毒性物质和感染性物质 | 操作时禁止饮水、进食或吸烟等 | 应急喷淋洗眼器、医药箱 | 防护面具、防护手套、防护服 | - | 当心中毒 |
| 腐蚀性物质 | 放于药品柜下端，选用抗腐蚀材料架。 | 应急喷淋洗眼器、医药箱 | 防护面具、防护手套、防护服 | - | 当心腐蚀 |

说明：危险化学品性质多样，以上表格仅简单归纳了比较有代表性的共性特征，具体化学品的防范措施、使用禁忌、处置方式等应以化学品安全技术说明书(MSDS/SDS)为准。

- 三、化学品火灾常用灭火方法

| 序号 | 灭火器种类 | 适用火灾类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水基灭火器 | A、B、C、E（36Kv以下） |
| 2 | 泡沫灭火器 | A、B |
| 3 | ABC干粉灭火器 | A、B、C、E |
| 4 | BC干粉灭火器 | B、C、E |
| 5 | 二氧化碳灭火器 | B、C、E |
| 6 | 卤代烷灭火器 | B、C、E |
| 7 | MFZ/D型金属灭火器（Nac/干粉） | D |
| 8 | 沙土 | 任何类型火势不大的火灾 |